东莞市卫生统计信息中心

UPS电池更新采购项目需求书

东莞市卫生统计信息中心第一机房的UPS有冠军CPTT120KVA一台，科士达YMK3330-150 150KV一台， UPS配套电池组二套，电池组使用超过5年，内部器件已经严重老化，部分电池出现爬酸，故障风险较大，已经无法保障机房的供电安全。由于机房运行环境支撑子系统众多，IT设备的不断增加，目前电池组备用时间严重不足，已没法应对停电的电源应急保障。为保证机房内设备的可靠稳定运行，需要对现有电池组进行更新，主要采购需求如下：

- 采购内容及要求

| 数量 | 不少于64 |
| --- | --- |
| 规格 | 12V65AH |
| 电池类型 | 铅酸 |
| 使用寿命 | 不少于5年 |
| 电解液量 | 储液量小 |
| 自放电 | 3个月小于20% |
| 电池内阻 | 4.3 MΩ |
| 电池放电率 | 20小时率 |
| 电池保修 | 不少于3年 |
| 服务方式 | 更换新电池，新电池来自本市备机备件库 |
| 服务周期 | 1天内现场更换 |

二、电池技术要求：

▲1、电池类型及规格：高性能、高可靠性的全密封阀控式免维护铅酸蓄电池12V 65AH，在温度为25℃时，电池的浮充设计寿命不小于10年；

2、品牌：采用国内外知名品牌，不得采用OEM产品；

3、蓄电池应能承受50Kpa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无破裂变形；

4、蓄电池按规定充电后，其外观应无明显变形、漏液；蓄电池的正极、负极端子应该便于连接，有明显极性标记；

5、电池间连接电压差≤5mv，提供该系列电池的泰尔检测报告（复印件加盖公章）；

▲6、蓄电池尺寸必须满足以下要求：体积≤长350mm*宽167mm*高177mm；

7、单体蓄电池内阻要求≤3.5MΩ，提供泰尔检测报告（复印件加盖公章）；

▲8、外壳材料符合防火安全要求及相关规范；提供第三方阻燃检测报告（复印件加盖公章）；

9、所有电池因质量问题三年内免费更换；由厂家进行保修承诺（提供售后服务承诺函）；
10、产品生产厂家在全国各个省会城市设有厂家办事处，接故障电话后4小时内到达现场，可提供进行7*24小时售后服务（提供售后服务承诺函）；

▲11、每节电池需要配置防漏液保护托盘，需要提供厂家盖章说明文件及证书（复印件加盖公章）；

12、▲电池需要提供第三方抗震检测报告（抗震等级应不低于9级）（复印件加盖公章）；

▲13、提供电池危险品安全检测报告（IEC60896-22) （复印件加盖公章）；

14、提供针对本次投标该系列产品电池的中国泰尔认证报告(复印件加盖公章)；

▲15、生产厂家必须通过ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001国际环境体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书(复印件加盖公章)；

▲16、要求提供针对该项目的原厂授权、售后服务承诺函原件，交货时需要提供针对该项目的原厂供货证明原件；

▲17、为了保证投标的公平公正，防止以次充好，本次电池品牌要求采用可靠知名品牌的免维护密封铅酸蓄电池，生产产品需提供蓄电池制造商生产许可证（有效期内），及排污许可证（有效期内）、CE、UL认证等资质证明文件(复印件加盖公章)；进口产品须提供原产地函及海关报关单等证明文件(复印件加盖公章)；

▲18、UPS主机软件升级（包含对UPS主机的充电参数，及电池使用周期提醒时间进行设置）。

### 三、商务技术评分及价格权重表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评审（40分） |  |  |  |
| 1 | 同类项目业绩 | 30 | 投标人自2016年以来签订的电池更换项目每个得5分，总分30分。 （以合同为准，复印件加盖投标人公章） |
| 2 | 拟投入本项目服务人员情况 | 10 | 1、投标人拟投入服务团队中，项目负责人具有： ①电池制造商的认证工程师证书； ②电工操作资格资格证； 每个证书得5分，满分10分； |
| 技术评审（40分） |  |  |  |
| 1 | 技术参数响应情况 | 10 | 根据投标人所投产品对《用户需求书》中加注“▲”号的条款响应情况进行评审：全部满足或优于的得10分；出现负偏离或未响应的每项扣1分，扣完为止。（投标人必须按照《技术条款偏离表》要求逐条响应并按以下要求提供证明材料：①单项条款中有要求的按要求提供证明材料；②其余的须在投标文件中提供所投产品彩页原件或制造商的公开网址链接及参数截图或厂家对所投设备技术参数出具的证明。） |
| 2 | 电池更换服务方案 | 10 | 根据投标人技术服务方案的合理科学性、可操作性、服务质量保证体系及措施等对比评分： 优：方案阐述合理科学、可操作性强的得10分； 良：方案阐述较为合理科学、可操作性较强的得6分； 中：方案阐述合理性、科学性、可操作性一般的，得4分； 差：方案阐述不合理、不科学、可操作性差的，得1分； 没有提供服务方案的不得分。 |
| 3 | 应急响应速度和方案 | 10 | 根据投标的应急响应速度（指从接到故障报告以及请求派出其技术人员到达现场处理故障的要求时起，到达现场的时间）和方案等内容进行评分： 优：完全满足并优于招标文件要求，应急方案针对性强、可行性强，响应速度（1小时（含）以内）得10分； 良：满足招标文件要求，应急方案针对性、可行性较强，响应速度（2小时（含）以内）得7分； 中：满足招标文件要求，应急方案针对性、可行性一般，响应速度（3小时（含）以内）得4分； 差：不完全符合招标文件要求，应急方案不完整、可行性差，响应速度（4小时（含）以内）得1分； 响应速度超过4小时或没有提供方案的得0分。 |
| 4 | 项目备机备件响应情况 | 10 | 根据投标人针对本项目的备件库设置情况以及备件对本项目的电池的适用情况等内容进行评分： 优：完全满足且优于招标文件要求的得10分； 良：满足招标文件要求的得7分； 中：与招标文件要求存在负偏离1-2项的得4分； 差：与招标文件要求存在负偏离3项或以上的得1分； 没有提供备机备件库的得0分。 （投标人必须提供承诺函可供方便查证的相关证明资料）。 |
| 注：（1）以上评审项，同一证明文件不重复计分。 （2）若开标当日评标委员会需要查看以上证明文件原件，投标人请在接到通知后一个小时内携带原件到达评标会场，接受核查，如因迟到或是其他原因不能携原件到达现场接受检查，其造成的所有后果投标人自行承担。属于建办市函[2016]462号通知内的证件可不提供原件，仅提供带二维码原件的复印件即可。 （3）若中标将在发放中标通知书前逐一核对核查原件，请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理。 |  |  |  |
| 价格评审（20分） |  |  |  |
| 1 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（20）×100 |  |  |