水濂山森林公园消防系统养护项目

招标文件

招标编号：NCZTB202118

招标单位：东莞市水濂山森林公园管理处

东莞市南城招投标服务所

目     录

第一部分 投标邀请函	3

1. 项目简介	3

2. 供应商的资格条件	3

3. 公告及报名	3

4. 投标保证金	4

5. 投标、开标	4

6. 联系方式	4

第二部分 供应商须知	5

一、供应商须知资料表	5

二、总 则	6

1. 招标人、代理机构及供应商	6

2. 资金来源	6

3. 投标费用	6

4. 解释权	6

三、招标文件	6

5. 招标文件构成	6

6. 招标文件的澄清与修改	7

四、投标文件的编制	7

7. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	7

8. 投标文件的组成	7

9. 投标文件的编制、盖章、签署、密封和标记	8

10. 投标报价	8

11. 投标有效期	9

12. 投标保证金	9

五、投标文件的递交	10

13. 投标截止	10

14. 投标文件的接收、修改与撤回	10

六、开标	10

15. 开标	10

16. 否决投标规定	11

17. 定标方法	11

七、确定中标	11

18. 确定中标候选人	11

19. 招标任务取消	12

20. 中标结果发布	12

21. 签订合同	12

22. 履约保证金	12

23. 中标服务费	13

24. 廉洁自律规定	13

25. 询问	13

26. 质疑	13

27. 投诉	13

28. 串标	14

第三部分 用户需求书	15

第四部分 招投标合同	22

第五部分 投标文件格式	27

- 投标邀请函

各有关供应商：

东莞市南城招投标服务所（以下简称“代理机构”）受东莞市水濂山森林公园管理处（以下简称“招标人”）委托，就水濂山森林公园消防系统养护项目（招标编号：NCZTB202118）接受合格的国内供应商提交密封投标。有关事项如下：

  - 项目简介

    - 招标编号：NCZTB202118

    - 项目名称：水濂山森林公园消防系统养护项目

    - 招标内容：详见第三部分用户需求书

    - 招标预算：762600元

  - 供应商的资格条件

    - 供应商须是在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人，并提供以下资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书）等证明文件；

（2）参加招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

    - 供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招投标活动。

    - 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府招投标活动期间（不需要供应商提供证明材料，以招标人或代理机构将在开标前查询供应商的信用记录为准）。

    - 本项目不接受联合投标。

    - 其他资格要求:消防设施工程专业承包二级或以上资质。

  - 公告及报名

    - 公告期限：2021年11月17日至2021年11月23日。

    - 报名及获取招标文件（电子版）期限：2021年11月17日至2021年11月23日，8：30至17：30时（公休节假日除外）。报名及获取招标文件（电子版）不收取任何费用。

    - 报名办法：本项目仅接受网上报名，供应商填写《南城招投标项目报名表》在公告期限内以电子邮件方式发送至ncztb2019@163.com邮箱，如发送报名表后24小时内未收到邮件回复确认，请联系报名联络人。

    - 获取招标文件（电子版）：招标文件可在中国东莞南城网站招标采购公告栏免费下载。

    - 如放弃投标请于投标日期3天前书面通知招投标服务所。

  - 投标保证金

    - 参加本项目的供应商须提交投标保证金：人民币柒仟陆佰元整（即￥7600元），投标保证金作为其投标文件的一部分。

    - 对于未能按招标文件规定办理投标保证金的投标，招投标服务所将视为不响应招标文件而予以拒绝。

  - 投标、开标

    - 投标时间：2021年11月26日，上午8：30至9：30时，迟交拒收。

    - 开标时间：2021年11月26日，上午9：30时；届时请供应商法定代表人或其授权代表携带有效身份证明出席开标会。

    - 地点：东莞南城街道西平东骏路市民花园(原南城体育公园)行政服务中心二楼交易大厅。

  - 联系方式

招标人：东莞市水濂山森林公园管理处

项目经办人：姚仕镇 				电话：（0769）22678983

地址：东莞市水濂山森林公园内

代理机构：东莞市南城招投标服务所

报名联络人：邱朝晖				电话：(0769)22988522

项目经办人：梁开业       		电话：(0769)22988522

传真：(0769)28688101       		邮箱：ncztb2019@163.com

招标信息发布网址：中国东莞南城网站（http://www.dg.gov.cn/nancheng/）

地址：东莞市南城西平东骏路22号宏图科技中心办公楼2栋2层

东莞市南城招投标服务所

2021年11月

- 供应商须知

- 一、供应商须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，如与供应商须知存在矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人：东莞市水濂山森林公园管理处 项目经办人：姚仕镇 电话：（0769）22678983 地址：东莞市水濂山森林公园内 |
| 2 | 代理机构：东莞市南城招投标服务所 地址：东莞市南城西平东骏路22号宏图科技中心办公楼2栋2层 项目经办人：梁开业 电话：（0769）22988522 |
| 3 | 供应商的其他资格要求：消防设施工程专业承包二级或以上资质。 |
| 4 | 本项目分包情况：无 |
| 5 | 投标文件：正本 一 份、副本 两 份 （正副本包装在一起，且内含投标文件电子版一份，可U盘或光盘） |
| 6 | 定标方法：最低价中标法 |
| 7 | 投标保证金金额:7600元 收取投标保证金账户名称：东莞市南城招投标服务所 账号：9550880209492900201 开户银行：广发银行东莞宏伟路支行 收取形式：转账（含电子转账、银行转账、电汇方式） |
| 8 | 推荐中标候选人数量：2家，排名第一的为中标人。 |
| 9 | 履约保证金金额：中标金额的5% |

- 二、总 则

  - 招标人、代理机构及供应商

    - 招标人：详见供应商须知资料表

    - 代理机构：东莞市南城招投标服务所

    - 供应商：是指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织。

    - 本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他招投标活动。否则其投标将被认定为投标无效。

    - 供应商在投标过程中不得向招标人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

  - 资金来源

    - 本项目的招标人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

    - 项目预算金额和分项或分包最高限价见投标邀请。

    - 供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

  - 投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与参加投标有关的费用。

  - 解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及参照政府采购管理、工程招投标管理有关规定和国际惯例编制，解释权属本代理机构。

- 三、招标文件

  - 招标文件构成

    - 招标文件分五部分，内容如下：

第一部分  投标邀请函

第二部分  供应商须知

第三部分  用户需求书

第四部分  招投标合同

第五部分  投标文件格式

    - 供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

  - 招标文件的澄清与修改

    - 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期3个工作日前，以书面形式将澄清要求通知招标人或代理机构。

    - 招标人或代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将在投标截止时间至少3个工作日前，以书面形式在指定的招标信息发布媒体上发布变更公告；不足3个工作日的，代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。因此，供应商必须随时登陆东莞市南城政府网招标采购公告栏，在网站上下载变更公告及相关资料。

    - 招标期间，供应商有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。因供应商未及时上网查看而造成的所有后果，由供应商自行承担。

    - 招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

- 四、投标文件的编制

  - 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

    - 项目有分包的，供应商可对招标文件其中一个或几个分包进行投标。

    - 供应商应当对一个包组招标文件中“用户需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅投一个包组中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

    - 无论招标文件“用户需求”中是否要求，供应商所投服务均应符合国家强制性标准。

    - 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件的组成

供应商提交的投标文件必须按第五部分投标文件格式的顺序合并装订为一本。

  - 投标文件的编制、盖章、签署、密封和标记

    - 供应商提交一套正本、两套副本投标文件，还另需提交投标文件电子版一份；电子版载体限U盘或光盘，不留密码、无病毒，内容应与投标文件一致，如有不一致的，以纸质投标文件为准。

    - 投标文件的正本需打印。招标文件第五部分“投标文件格式”中要求盖公章、签名或盖私章的，供应商应按要求加盖公章、签字或加盖私章。投标文件的副本可采用正本的投标文件复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。副本与正本具有同等法律效力。若正本与副本不符，以正本为准。法定代表人若委托其他人员作为投标负责人的，委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字（或加盖私章）。

    - 如供应商对招标文件多个包组进行投标的，其投标文件可按每个包组的要求编制和提交；或者将所投包组的内容在同一套投标文件编制和提交，并在投标文件中明确各包组的投标内容。

    - 供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并接受代理机构、招标人及监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

    - 供应商应将投标文件的正本、副本密封包装在一起。在投标文件封面上标明“正本”、“副本”的字样，并在密封袋的封口处加盖供应商公章或法定代表人（或委托代理人）签字（或盖私章）。

    - 在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

(1)招标编号：               ；

(2)项目名称：               ；

(3)供应商名称:              ；

    - 投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

    - 如果供应商未按上述第9.5款、第9.6款要求密封的，将被拒绝接收。

  - 投标报价

    - 所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

    - 招标人不接受具有附加条件的报价。

    - 供应商所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

    - 投标报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用（含招标文件所要求的必要的辅助材料费用)和售后服务费等。

  - 投标有效期

    - 投标应在投标截止时间起90天内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

    - 为保证有充分时间签订合同，招标人或代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。上述要求和答复都应以书面形式提交。

  - 投标保证金

    - 供应商应按照招标文件规定的金额和办法提交投标保证金，投标保证金作为投标的一部分。

    - 投标保证金是为了招标人免遭因供应商的行为而蒙受损失，招标人在因为供应商的行为受到损害时其投标保证金可不予退还。

    - 投标保证金应采用转账（含电子转账、银行转账、电汇方式），供应商与交款人名称必须一致，非供应商缴纳的投标保证金无效。

    - 提交保证金时应符合下列规定：

投标保证金应采用转账（含电子转账、银行转账、电汇方式），保证金必须在递交投标文件截止时间前一天（工作时间内）提交至指定银行账户。供应商转账、汇款时在用途栏上注明招标编号及包号，并将银行回单扫描件发送至报名邮箱。

开户名：东莞市南城招投标服务所

开户账号：9550880209492900201

开户银行：广发银行东莞宏伟路支行

联系人：吕小姐，电话：（0769）28688101

说明：投标保证金提交金额不符或未按规定时间提交到指定账户的，投标将被拒绝。

    - 未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

    - 中标供应商的投标保证金自招投标合同签订之日起5个工作日内退还（不计利息）。

    - 如供应商在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前撤销其投标文件的，投标保证金将被没收。

- 五、投标文件的递交

  - 投标截止

    - 供应商应在投标邀请中规定的截止时间前，将投标文件递交到投标邀请书中规定的地点。

    - 招标人和代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，招标人、代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

  - 投标文件的接收、修改与撤回

    - 在投标截止时间后送达投标文件的或者传真、电传的投标文件，招标人和代理机构将拒绝接收。

    - 递交投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点。招标人和代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

    - 在投标截止时间之后，招标人和代理机构不接受供应商主动对其投标文件做任何修改。

    - 至投标截止时间，出现下列情形之一的投标文件，将被招标人和代理机构拒绝并原封退回给供应商：

（1）招标人和代理机构在投标邀请书中规定的截止时间以后和投标邀请书中规定的投标文件递交地点以外收到的投标文件；

（2）至投标截止时间，供应商不足3家的，在投标截止时间前收到的所有未被开启的投标文件；

（3）按本须知第14.2款规定提交书面撤回申请书的投标文件；

（4）未按本须知第9.5、9.6款规定密封的投标文件。

- 六、开标

  - 开标

    - 招标人和代理机构将按招标文件中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有供应商代表参加。

开标会由代理机构主持，供应商的法定代表人或经其正式授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

参加投标竞争的供应商不足3家的，不得开标;有效投标不足3家,本次招标失败。

    - 开标时，由招标人或者代理机构工作人员当众拆封，宣布有效投标文件的供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，定标时不予承认。

    - 招标人或代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的相关工作人员签字确认，并存档备查。

    - 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。若供应商现场未提出异议，则认为供应商已确认宣读的结果。

  - 否决投标规定

- 开标过程中，若发现供应商投标文件出现以下任一情况，应当否决其投标：

- （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）提交投标文件数量不足的;

（3）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）报价不是固定价或者负数的；投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效的；

（7）投标文件未按第五部分投标文件格式编制的。

  - 定标方法

    - 本项目定标方法为最低价中标法。

    - 最低价中标法：投标报价最低的投标人为中标人。当最低投标报价人为两个或两个以上时，在最低投标报价人中通过现场抽签确定中标人。

- 七、确定中标

  - 确定中标候选人

按本须知定标方法确定第一中标候选人，次之为第二中标候选人，招标人将确定第一中标候选人为中标人。如第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以将第二中标候选人作为中标人, 也可以重新招标。

  - 招标任务取消

因重大变故招标任务取消时，招标人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

  - 中标结果发布

    - 代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在指定的招标信息媒体上公告中标结果。

    - 《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对招标人和中标人均具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

  - 签订合同

    - 招标人应当自公告中标结果之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

    - 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

招投标合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

    - 签订招投标合同后5个工作日内，招标人应将招投标合同一式一份送交代理机构备案。

    - 不允许中标人将中标项目肢解后分别转让给他人，或将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人，否则，招标人有权单方终止合同，履约保证金不予退还。

  - 履约保证金

22.1中标供应商自公告中标结果之日起十日内须递交履约保证金，履约保证金金额为中标金额的5%。中标供应商向招标人提交履约保证金（收款单位：东莞市财政局南城分局-采购履约保证金，账号：3114810014791142443，开户银行：中信银行东莞南城支行），或者以专业担保机构、商业银行出具的担保函的形式缴交履约保证金。

1)履约保函应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和招投标合同的要求。履约保函应在招投标合同有效期满后28天内继续有效。

2)政府采购信用担保：供应商可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神。

22.2若中标供应商不能按本须知第22.1款的规定执行，招标人可认定中标供应商放弃中标资格。

22.3履约保证金待验收合格后无息退回。

  - 中标服务费

代理机构不收取中标服务费。

  - 廉洁自律规定

    - 代理机构工作人员不得与招标人、供应商恶意串通操纵招投标活动。

    - 代理机构工作人员不得接受招标人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向招标人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

  - 询问

- 供应商对招投标活动事项（招标文件、招投标过程和中标结果）有疑问的，可以向代理机构或招标人提出询问，代理机构或招标人在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

  - 质疑

    - 供应商认为招标文件、招投标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。

    - 招标文件在指定的招标信息发布媒体上公示5个工作日，供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公告期限届满之日起3个工作日内提出质疑。

    - 供应商认为招投标过程中和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在各招投标程序环节结束之日或中标结果公告期限届满之日起3个工作日内提出质疑。

  - 投诉

    - 供应商对代理机构或招标人的质疑答复不满意或在规定时间内未作出答复的，可以在答复期满后3个工作日内向财政部门投诉。

  - 串标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

    - 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的投标文件相互混装。

- 用户需求书

一、商务需求书

| 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 报价方式 | 报价应包括完成该服务所需的费用、各种税务费及合同实施 过程中的不可预见费用等全部费用。 |
| 服务期 | 三年 |
| 付款方法和条件 | 1、合同生效，在进入管理后第二个月起每月15日前向中标人 支付上个月的月度养护费。 2、每月养护费在支付前须经甲乙双方现场考核评分后，方可支 付。 3、月度养护费按中标价/36个月计算。 |
| 合同条款 | 供应商实质响应合同各条款。 |

二、承包养护范围

| 一、1号泵房 |  | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主电缆3×50+2×25赏荷轩泵房配电箱至1号 泵房维护保养 | 1.名称:主电缆3×50+2×25赏荷轩泵房配电箱至1号 泵房维护保养 2.规格:3×50+2×25 | m | 620 |
| 三相离心泵拆装检查 | 1.名称:三相离心泵拆装检查 2.规格:37kw | 套 | 2 |
| 离心泵小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线 | 1.名称:离心泵小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线 2.规格:100kw以下 | 套 | 2 |
| 低压交流异步电动机调试低压笼型电动机(控制保护类型)电磁控制维护保养 | 1.名称:低压交流异步电动机调试低压笼型电动机(控制保护类型)电磁控制维护保养 | 套 | 2 |
| 控制电箱维修保养 | 1.名称:控制电箱维修保养 | 套 | 1 |
| 潜水泵拆装检查 | 1.名称:潜水泵拆装检查 | 套 | 1 |
| 潜污泵小型交流异步电机检查接线交流异步 电机检查接线 | 1.名称:潜污泵小型交流异步电机检查接线交流异步 电机检查接线 2.规格:13kw以下 | 套 | 1 |
| 照明用电系统维护保养 | 1.名称:照明用电系统维护保养 | 套 | 1 |
| 防雷系统维护保养 | 1.名称:防雷系统维护保养 | 套 | 1 |
| 泵房每月清洁一次 | 1.名称:泵房每月清洁一次 | 套 | 1 |
| 二、2、3号泵房 |  |  |  |
| 主电缆3×50+2×25办公室旁配电箱至2号泵房维护保养 | 1.名称:主电缆3×50+2×25办公室旁配电箱至2号泵房维护保养 2.规格:3×50+2×25 | m | 360 |
| 主电缆3×50+2×25电视台配电箱至 3号泵房维护保养 | 1.名称:主电缆3×50+2×25电视台配电箱至 3号泵房维护保养 2.规格:3×50+2×25 | m | 722 |
| 三相离心泵拆装检查 | 1.名称:三相离心泵拆装检查 2.规格:37kw | 套 | 4 |
| 离心泵小型交流异步电机检查接线交流异步电机检查接线 | 1.名称:离心泵小型交流异步电机检查接线交流异步电机检查接线 2.规格:100kw以下 | 套 | 4 |
| 低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型)电磁控制 | 1.名称:低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型)电磁控制 | 套 | 4 |
| 控制电箱维修保养 | 1.名称:控制电箱维修保养 | 套 | 2 |
| 水池表面除锈 | 1.名称:水池表面除锈 | 10m² | 2 |
| 消防水池维护保养 | 1.名称:消防水池维护保养 2.规格:5m3 | 套 | 2 |
| 机房配套设施 (包含板房)维护保养 | 1.名称:机房配套设施 (包含板房)维护保养 | 套 | 2 |
| 防雷系统维护保养 | 1.名称:防雷系统维护保养 | 套 | 2 |
| 泵房每月清洁一次 | 1.名称:泵房每月清洁一次 | 套 | 2 |
| 三、4号泵房 |  |  |  |
| 主电缆3×25+2×16电视台配电箱至 4号泵房维护保养 | 1.名称:主电缆3×25+2×16电视台配电箱至 4号泵房维护保养 2.规格:3×50+2×25 | m | 180 |
| 三相离心泵拆装检查 | 1.名称:三相离心泵拆装检查 2.规格:30kw | 套 | 2 |
| 离心泵小型交流异步电机检查接线交流异步电机检查接线 | 1.名称:离心泵小型交流异步电机检查接线交流异步电机检查接线 2.规格:30kw以下 | 套 | 2 |
| 低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型)电磁控制维护保养 | 1.名称:低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型)电磁控制维护保养 | 套 | 2 |
| 控制电箱维修保养 | 1.名称:控制电箱维修保养 | 套 | 2 |
| 潜水泵拆装检查 | 1.名称:潜水泵拆装检查 | 套 | 1 |
| 消防水池维护保养 | 1.名称:消防水池维护保养 | 个 | 2 |
| 潜污泵小型交流异步电机检查接线交流异步电机检查接线 | 1.名称:潜污泵小型交流异步电机检查接线交流异步电机检查接线 2.规格:13kw以下 | 套 | 2 |
| 照明用电系统维护保养 | 1.名称:照明用电系统维护保养 | 套 | 1 |
| 泵房每月清洁一次 | 1.名称:泵房每月清洁一次 | 套 | 1 |
| 四、消防栓、消火栓、远程控制系统、减压阀、喷头等 |  |  |  |
| 消火栓维护保养 | 1.名称:消火栓维护保养 | 个 | 232 |
| 消防栓维修更换保养 | 1.名称:消防栓维修更换保养 2.规格:内部包括干粉灭火器 696个(每箱3个)，消防水带464条(每箱 2条)，扳手232个(每箱1个)，水枪464个(每 箱2个)等 | 套 | 232 |
| 室外塑料给水管(热熔连接)公称直径 (140mm以内)维护保养 | 1.名称:室外塑料给水管(热熔连接)公称直径 (140mm以内)维护保养 2.规格:包含配件 | 米 | 1670 |
| 室外塑料给水管(热熔接)公称直径 (100mm以内) | 1.名称:室外塑料给水管(热熔接)公称直径 (100mm以内) 2.包含配件 | 米 | 1820 |
| 消火栓除锈 | 1.名称:消火栓除锈 | 套 | 232 |
| 消火栓刷油红丹防锈漆第一遍，每年一遍 | 1.名称:消火栓刷油红丹防锈漆第一遍，每年一遍 | 套 | 232 |
| 消火栓刷油红丹防锈漆第二遍，每年一遍 | 1.名称:消火栓刷油红丹防锈漆第二遍，每年一遍 | 套 | 232 |
| 远程控制系统维修保养(包含总电源电箱及 相关配件-7*1.5电线 | 1.名称:远程控制系统维修保养(包含总电源电箱及 相关配件-7*1.5电线 | 米 | 2606 |
| 远程控制系统维修保养(包含总电源电箱及 相关配件-不锈钢总电源电箱 | 1.名称:远程控制系统维修保养(包含总电源电箱及 相关配件-不锈钢总电源电箱 | 套 | 2 |
| 闸阀维修保养 | 1.名称:闸阀维修保养 2.规格:DN100 | 套 | 27 |
| 闸阀维修保养 | 1.名称:闸阀维修保养 2.规格:DN25 | 套 | 9 |
| 减压稳压阀维修保养 | 1.名称:减压稳压阀维修保养 2.规格:DN100 | 套 | 11 |
| 镀锌铁管公称直径(150mn)(包含配件)水管 阀门维修保养 | 1.名称:镀锌铁管公称直径(150mn)(包含配件)水管 阀门维修保养 2.规格:DN150 | 套 | 4 |
| 镀锌无缝钢管直径(100m)(包含配件)维修保养 | 1.名称:镀锌无缝钢管直径(100m)(包含配件)维修保养 2.规格:DN100 | 米 | 2800 |
| 镀锌铁管公称直径(150m)(包含配件)维修保养 | 1.名称:镀锌铁管公称直径(150m)(包含配件)维修保养 2.规格:DN150 | 米 | 2810 |
| PVC塑料给水管维修保养 | 1.名称:PVC塑料给水管维修保养 2.规格:DN25 | 米 | 1400 |
| PVC塑料给水管维修保养 | 1.名称:PVC塑料给水管维修保养 2.规格:DN15 | 米 | 200 |
| 喷头维护 | 1.名称:喷头维护 | 个 | 128 |
| 摇臂型喷头维修保养 | 1.名称:摇臂型喷头维修保养 2.规格:DN15 | 个 | 117 |
| 球墨铸铁支撑管维修保养 | 1.名称:球墨铸铁支撑管维修保养 2.规格:DN15 | 米 | 176 |
| 移动式干粉灭火箱养护-移动式箱 | 1.名称:移动式干粉灭火箱养护-移动式箱 | 个 | 18 |
| 移动式干粉灭火箱养护-干粉灭火器 | 1.名称:移动式干粉灭火箱养护-干粉灭火器 | 个 | 36 |
| 电箱维护 | 1.名称:电箱维护 2.规格:要求每年对水濂山公园的配电箱 做一次预防性试验检测，同时对配电箱的脱 漆、颜色褪变必须及时翻新，对被撞坏、被 盗或其它原因损坏的设施，必须在12小时内 或采购人根据实际情况设定的时间内由中标 人负责现场抢修(更换全部配件及维修费用 由中标人自行负责)、更换或喷漆翻新工作 | 套 | 5 |
| 消防栓每年清洁一次 | 1.名称:消防栓每年清洁一次 | 套 | 232 |
| 泵房每月清洁一次 | 1.名称:泵房每月清洁一次 | 个 | 4 |
| 说明： 1、以上养护材料如损坏、被盗或因台风、塌方、雷击损坏等均由养护单位在24小时内自行修复，维修费用全部由养护单位承担。 2、所有配件须符合国家认可的标准。 3、养护人员需24小时在岗（即在承包期内中标单位委派至少一名养护人员每天从早上8：30至12：00，下午14:30至19:00在园区内驻场工作，同时保证24小时都联系到中标单位服务人员）。 |  |  |  |

三、消防系统养护要求：

1、消防泵房（每月检查）

（1）检查消火栓泵（稳压泵）运转情况是否正常，有无漏水或密封不严，对损坏或磨损的易损失应即时进行更换。

（2）检查水泵控制柜各电器控制元件是否完好，工作正常，对不合要求或老化的应进行更换。

（3）检查控制柜上各按键、按钮指示显示装置是否完好，工作正常。

（4）检查泵房内管道，阀门是否完好，有无锈蚀和漏水情况。

（5）检查泵房内管网防腐处理是否符合要求。

（6）检查泵房内管道上各压力显示装置是否完好，工作正常，对失效或失灵的应即时更换或修复。

（7）定期检查泵组润滑情况，加油是否适量，油质是否符合要求。

（8）定期检查电机的接线、接地装置绝缘性能是否完好符合要求。

（9）定期检查电动机的启动控制装置应完好。

（10）定期检查泵组上各紧固件、密封件、连轴器应完好，对不符合要求的应即时调整或更换。

（11）定期检修泵组上转动装置、密封设施、电动机，更换易损件、密封件、填料，清洗转动轴承更换润滑油。

2、消防水池（每月检查）

（1）检查消防水池水量是否符合要求。

（2）检查消防水池水位限制设施是否完好。

（3）检查消防水池水阀，溢流管是否工作正常，管道是否畅通。

（4）检查吸水喇叭口是否完好，过滤器是否有杂物堵塞。

（5）检查水池是否有泄漏，检修入孔是否完好。

3、建立和完善消防档案

采购人按以下要求建立健全的消防档案，内容包括但不限于以下方面：

（1）消防系统安装、验收、定期保养和维修记录；

（2）各建筑物灭火和应急疏散预案；

（3）消防安全管理制度；

（4）消防管理组织机构和各级消防安全管理人以及义务消防队人员；

（5）消防安全教育培训和演练记录；

（6）单位消防安全管理定期检查记录。

4、开展消防教育培训和消防应急预案演练

每年针对全员开展一期消防安全知识教育和技能培训。中标人应在规定的时间内组织全体人员进行消防培训，及时与维保公司进行联系，确保培训工作收到预期的效果，同时做好员工培训档案。

5、消防管道（每月抽检1/3，季度检查覆盖率100%）

（1）检查从泵房至每个消火栓箱栓口处的管道情况是否完好，有无漏水现象。

（2）检查管路中防腐防护油漆是否符合要求。

（3）定期打开栓头检查管道有无杂物堵塞栓头和管道。

6、消火栓箱（每月抽检1/3，季度检查覆盖率100%）

（1）检查消火栓箱内设施配置是否齐全是否符合规范要求，对不齐全或丢失的应即时配齐或补充。

（2）检查消火栓栓头是否开启灵活，接口是否完好，对锈蚀或腐蚀严重的应进行更换。对密封不严的检查是否有杂物卡阻，对已损坏的密封件应即时进行更换。

（3）检查消火栓箱内各个启泵按钮是否完好，对不完好或缺件的应及时更换或补充。

（4）检查箱内设施完好情况，对已损坏或过期老化或不符合质量要求的配件即时更装，保证箱内设施完好，随时备用。

7、消防联动控制功能（每月检查）

（1）任意抽查，启动启泵按钮，检查消火栓泵启动情况，并同时检查控制柜上是否正确显示验证信号反馈功能是否符合设计要求。

（2）打开山顶试验用消火栓启动按钮，检查山顶试验用消火栓充实水柱长度（规范大于10m），是否满足规范要求及测量消火栓栓口出水口压力（不得大于0.5Mpa）。

（3）消防养护定期及不定期检查：由东莞市水濂山森林公园管理处组织管理人员，检查标准按《水濂山公园消防系统养护（重新采购）考核评分暂行标准》进行，采购人并保留对《水濂山公园消防系统养护（重新采购）考核评分暂行标准》的修改权。每月20日-30日为定期检查时间，检查采用百分制，100-90分为优良达标，89-80分的为合格，80以下的为不合格。承包单位每月管理应达到优良水平（即90分以上），检查分数低于89分，每减少1分，当月承包款下浮3%。检查分数在80分以下累计三次以上的，采购人可给予终止合同处理，并没收履约保证金。

8、发现问题当天安排人员马上抢修至设备能正常使用（如遇特别情况除外）。

9、养护单位要配备系统的常规配件。

10、如无正常原因未在规定24小时内修好的，按照合同当月款10%的罚金处罚，超过3次以上的甲方有权终止合同。

- 双方的责任和义务：

1、中标人在养护期间要确保消防系统设施完好，保证正常运行。

2、中标人要做好日常检查工作，有专业人员专职负责管理自动消防系统，每两周进行一次自测，并做记录供采购人参考；中标人在工程改（扩）建和设备维修过程中影响消防设施的，应先书面通知采购人，由双方根据情况做好确保消防系统正常运行的措施。

3、中标人保证具备承担消防设施检查测试和维修保养的资质及所需条件，中标人要确定专业人员负责维护保养工作，除不可抗拒因素外，对合同范围内的自动消防系统负维护保养责任。中标人在维护保养过程中提供技术服务，按《自动消防系统维修保养项目检测报告》负责对消防设备进行认真的测试、检验，所有消防设备应按规定时间进行全面的检测、维护，不得偷工减料、马虎应付了事。需要定期作响应阀值及其它必要的功能试验，不合格者更换所需的费用由采购人负责。中标人为采购人提供有关的消防技术指导、24小时的紧急抢修服务及每月一次定期的消防工程维修保养，保证消防系统的正常运行。

4、中标人在进行养护作业时，必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外或中标人员工触犯法律、法规造成的一切经济损失和法律责任由中标人负责，概与采购人无关。

5、 如水濂山森林公园发生森林火灾，是因中标人负责养护的消防系统不能正常使用而导致的，所有责任由中标人负责。

6、实施过程中如发现中标人组织措施不当、计划不落实、管理不严，消防养护实施方案中所列人员、机械设备（工具）与现场实际不符，导致消防养护质量达不到标准，当月考评为差，情况严重的，采购人有权单方面终止合同。

7、台风、暴雨等自然灾害后12小时内或采购人根据实际情况设定的时间内必须完成现场抢修工作。

8、中标人应建立每日巡查制度和设立群众投诉电话，发现问题应及时记录和检修调整，保证消防系统正常运作、故障修复及时率为100%。

9、工作不到位，被市、区领导批评或被市民投诉，经核实情况属实的，当月养护考核评分为差。

10、由采购人配合中标人做好消防维护的宣传、监督工作，教育市民遵守有关消防管理规定。

# 水濂山森林公园消防系统考核评分暂行标准

承包单位：                               考评时间：  年  月  日

| 系统名称 | 消防系统养护现场考核 |  |  | 扣分办法（扣完为止） | 应得分 | 检查扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总分 | 项目 | 检查方法及评价依据 |  |  |  |  |
|  | 100 | 消防泵房 | - 检查消火栓泵（稳压泵）运转情况是否正常，有无漏水或密封不严，对损坏或磨损的易损失应即时进行更换。 - 检查水泵控制柜各电器控制元件是否完好，工作正常，对不合要求或老化的应进行更换。 - 检查控制柜上各按键、按钮指示显示装置是否完好，工作正常。 - 检查泵房内管道，阀门是否完好，有无锈蚀和漏水情况。 - 检查泵房内管网防腐处理是否符合要求。 - 检查泵房内管道上各压力显示装置是否完好，工作正常，对失效或失灵的应即时更换或修复。 - 定期检查泵组润滑情况，加油是否适量，油质是否符合要求。 - 定期检查电机的接线、接地装置绝缘性能是否完好符合要求。 - 定期检查电动机的启动控制装置应完好。 10、定期检查泵组上各紧固件、密封件、连轴器应完好，对不符合要求的应即时调整或更换。 11、定期检修泵组上转动装置、密封设施、电动机，更换易损件、密封件、填料，清洗转动轴承更换润滑油。 | 是否合格 是否合格 是否合格 是否合格 是否合格 是否合格 是否合格 是否合格 是否合格 是否合格 是否合格 | 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 |  |  |
|  |  | 消防水池 | - 检查消防水池水量是否符合要求。 - 检查消防水池水位限制设施是否完好。 - 检查消防水池水阀，溢流管是否工作正常，管道是否畅通。 - 检查吸水喇叭口是否完好，过滤器是否有杂物堵塞。 - 检查水池是否有泄漏，检修入孔是否完好。； | 是否合格 是否合格 是否合格 是否合格 是否合格 | 3 3 3 3 4 |  |  |
|  |  | 消防管道 | - 检查从泵房至每个消火栓箱栓口处的管道情况是否完好，有无漏水现象。 - 检查管路中防腐防护油漆是否符合要求。 - 定期打开栓头检查管道有无杂物堵塞栓头和管道。 | 是否合格 是否合格 是否合格 | 10 10 10 |  |  |
|  |  | 消火栓箱 | - 检查消火栓箱内设施配置是否齐全是否符合规范要求，对不齐全或丢失的应即时配齐或补充。 - 检查消火栓栓头是否开启灵活，接口是否完好，对锈蚀或腐蚀严重的应进行更换。对密封不严的检查是否有杂物卡阻，对已损坏的密封件应即时进行更换。 - 检查消火栓箱内各个启泵按钮是否完好，对不完好或缺件的应及时更换或补充。 - 检查箱内设施完好情况，对已损坏或过期老化或不符合质量要求的配件即时更装，保证箱内设施完好，随时备用。 | 是否合格 是否合格 是否合格 是否合格 | 6 6 6 4 |  |  |
|  |  | 消防联动控制功能 | - 任意抽查，启动启泵按钮，检查消火栓泵启动情况，并同时检查控制柜上是否正确显示验证信号反馈功能是否符合设计要求。 2、打开山顶试验用消火栓启动按钮，检查山顶试验用消火栓充实水柱长度（规范大于10m），是否满足规范要求及测量消火栓栓口出水口压力（不得大于0.5Mpa）。 | 是否合格 是否合格 | 6 6 |  |  |
|  |  | 其 他 | - 突击性的消防任务，能按时、按标准、按要求完成所分配的工作； - 达到消防系统管理其他项目标准； | 是否合格 是否合格 | 2 2 |  |  |
| 合计实得分 （ ）=总分（100）－合计检查扣分（ ） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：按百分制打分，好（100—90分），合格（89—80分），不合格（80分以下）。

水濂山森林公园管理人员签名：               承包单位人员签名：

水濂山森林公园负责人签名：

备注：如该月打分为不合格，每分扣除当月款的6%

- 招投标合同

（仅供参考）

项目

合同书

项目名称：

合同编号：

招标人（甲方）：

中标人（乙方）：

甲方：东莞市水濂山森林公园管理处

乙方：

甲方因水濂山公园消防系统养护项目，委托                       进行公开招标，最终由乙方          以人民币￥       元中标。现甲乙双方根据中标结果及招投标、询价等有关文件，就水濂山公园消防系统养护有关事宜，经双方协商一致，签订以下合同，以资共同遵守。

- 养护内容：

| 一、1号泵房 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主电缆3×50+2×25赏荷轩泵房配电箱至1号 泵房维护保养 | 1.名称:主电缆3×50+2×25赏荷轩泵房配电箱至1号 泵房维护保养 2.规格:3×50+2×25 | m | 620 |
| 三相离心泵拆装检查 | 1.名称:三相离心泵拆装检查 2.规格:37kw | 套 | 2 |
| 离心泵小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线 | 1.名称:离心泵小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线 2.规格:100kw以下 | 套 | 2 |
| 低压交流异步电动机调试低压笼型电动机(控制保护类型)电磁控制维护保养 | 1.名称:低压交流异步电动机调试低压笼型电动机(控制保护类型)电磁控制维护保养 | 套 | 2 |
| 控制电箱维修保养 | 1.名称:控制电箱维修保养 | 套 | 1 |
| 潜水泵拆装检查 | 1.名称:潜水泵拆装检查 | 套 | 1 |
| 潜污泵小型交流异步电机检查接线交流异步 电机检查接线 | 1.名称:潜污泵小型交流异步电机检查接线交流异步 电机检查接线 2.规格:13kw以下 | 套 | 1 |
| 照明用电系统维护保养 | 1.名称:照明用电系统维护保养 | 套 | 1 |
| 防雷系统维护保养 | 1.名称:防雷系统维护保养 | 套 | 1 |
| 泵房每月清洁一次 | 1.名称:泵房每月清洁一次 | 套 | 1 |
| 二、2、3号泵房 |  |  |  |
| 主电缆3×50+2×25办公室旁配电箱至2号泵房维护保养 | 1.名称:主电缆3×50+2×25办公室旁配电箱至2号泵房维护保养 2.规格:3×50+2×25 | m | 360 |
| 主电缆3×50+2×25电视台配电箱至 3号泵房维护保养 | 1.名称:主电缆3×50+2×25电视台配电箱至 3号泵房维护保养 2.规格:3×50+2×25 | m | 722 |
| 三相离心泵拆装检查 | 1.名称:三相离心泵拆装检查 2.规格:37kw | 套 | 4 |
| 离心泵小型交流异步电机检查接线交流异步电机检查接线 | 1.名称:离心泵小型交流异步电机检查接线交流异步电机检查接线 2.规格:100kw以下 | 套 | 4 |
| 低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型)电磁控制 | 1.名称:低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型)电磁控制 | 套 | 4 |
| 控制电箱维修保养 | 1.名称:控制电箱维修保养 | 套 | 2 |
| 水池表面除锈 | 1.名称:水池表面除锈 | 10m² | 2 |
| 消防水池维护保养 | 1.名称:消防水池维护保养 2.规格:5m3 | 套 | 2 |
| 机房配套设施 (包含板房)维护保养 | 1.名称:机房配套设施 (包含板房)维护保养 | 套 | 2 |
| 防雷系统维护保养 | 1.名称:防雷系统维护保养 | 套 | 2 |
| 泵房每月清洁一次 | 1.名称:泵房每月清洁一次 | 套 | 2 |
| 三、4号泵房 |  |  |  |
| 主电缆3×25+2×16电视台配电箱至 4号泵房维护保养 | 1.名称:主电缆3×25+2×16电视台配电箱至 4号泵房维护保养 2.规格:3×50+2×25 | m | 180 |
| 三相离心泵拆装检查 | 1.名称:三相离心泵拆装检查 2.规格:30kw | 套 | 2 |
| 离心泵小型交流异步电机检查接线交流异步电机检查接线 | 1.名称:离心泵小型交流异步电机检查接线交流异步电机检查接线 2.规格:30kw以下 | 套 | 2 |
| 低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型)电磁控制维护保养 | 1.名称:低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型)电磁控制维护保养 | 套 | 2 |
| 控制电箱维修保养 | 1.名称:控制电箱维修保养 | 套 | 2 |
| 潜水泵拆装检查 | 1.名称:潜水泵拆装检查 | 套 | 1 |
| 消防水池维护保养 | 1.名称:消防水池维护保养 | 个 | 2 |
| 潜污泵小型交流异步电机检查接线交流异步电机检查接线 | 1.名称:潜污泵小型交流异步电机检查接线交流异步电机检查接线 2.规格:13kw以下 | 套 | 2 |
| 泵房每月清洁一次 | 1.名称:泵房每月清洁一次 | 套 | 1 |
| 四、消防栓、消火栓、远程控制系统、减压阀、喷头等 |  |  |  |
| 消火栓维护保养 | 1.名称:消火栓维护保养 | 个 | 232 |
| 消防栓维修更换保养 | 1.名称:消防栓维修更换保养 2.规格:内部包括干粉灭火器 696个(每箱3个)，消防水带464条(每箱 2条)，扳手232个(每箱1个)，水枪464个(每 箱2个)等 | 套 | 232 |
| 室外塑料给水管(热熔连接)公称直径 (140mm以内)维护保养 | 1.名称:室外塑料给水管(热熔连接)公称直径 (140mm以内)维护保养 2.规格:包含配件 | 米 | 1670 |
| 室外塑料给水管(热熔接)公称直径 (100mm以内) | 1.名称:室外塑料给水管(热熔接)公称直径 (100mm以内) 2.包含配件 | 米 | 1820 |
| 消火栓除锈 | 1.名称:消火栓除锈 | 套 | 232 |
| 消火栓刷油红丹防锈漆第一遍，每年一遍 | 1.名称:消火栓刷油红丹防锈漆第一遍，每年一遍 | 套 | 232 |
| 消火栓刷油红丹防锈漆第二遍，每年一遍 | 1.名称:消火栓刷油红丹防锈漆第二遍，每年一遍 | 套 | 232 |
| 远程控制系统维修保养(包含总电源电箱及 相关配件-7*1.5电线 | 1.名称:远程控制系统维修保养(包含总电源电箱及 相关配件-7*1.5电线 | 米 | 2606 |
| 远程控制系统维修保养(包含总电源电箱及 相关配件-不锈钢总电源电箱 | 1.名称:远程控制系统维修保养(包含总电源电箱及 相关配件-不锈钢总电源电箱 | 套 | 2 |
| 闸阀维修保养 | 1.名称:闸阀维修保养 2.规格:DN100 | 套 | 27 |
| 闸阀维修保养 | 1.名称:闸阀维修保养 2.规格:DN25 | 套 | 9 |
| 减压稳压阀维修保养 | 1.名称:减压稳压阀维修保养 2.规格:DN100 | 套 | 11 |
| 镀锌铁管公称直径(150mn)(包含配件)水管 阀门维修保养 | 1.名称:镀锌铁管公称直径(150mn)(包含配件)水管 阀门维修保养 2.规格:DN150 | 套 | 4 |
| 镀锌无缝钢管直径(100m)(包含配件)维修保养 | 1.名称:镀锌无缝钢管直径(100m)(包含配件)维修保养 2.规格:DN100 | 米 | 2800 |
| 镀锌铁管公称直径(150m)(包含配件)维修保养 | 1.名称:镀锌铁管公称直径(150m)(包含配件)维修保养 2.规格:DN150 | 米 | 2810 |
| PVC塑料给水管维修保养 | 1.名称:PVC塑料给水管维修保养 2.规格:DN25 | 米 | 1400 |
| PVC塑料给水管维修保养 | 1.名称:PVC塑料给水管维修保养 2.规格:DN15 | 米 | 200 |
| 喷头维护 | 1.名称:喷头维护 | 个 | 128 |
| 摇臂型喷头维修保养 | 1.名称:摇臂型喷头维修保养 2.规格:DN15 | 个 | 117 |
| 球墨铸铁支撑管维修保养 | 1.名称:球墨铸铁支撑管维修保养 2.规格:DN15 | 米 | 176 |
| 移动式干粉灭火箱养护-移动式箱 | 1.名称:移动式干粉灭火箱养护-移动式箱 | 个 | 18 |
| 移动式干粉灭火箱养护-干粉灭火器 | 1.名称:移动式干粉灭火箱养护-干粉灭火器 | 个 | 36 |
| 电箱维护 | 1.名称:电箱维护 2.规格:要求每年对水濂山公园的配电箱 做一次预防性试验检测，同时对配电箱的脱 漆、颜色褪变必须及时翻新，对被撞坏、被 盗或其它原因损坏的设施，必须在12小时内 或采购人根据实际情况设定的时间内由中标 人负责现场抢修(更换全部配件及维修费用 由中标人自行负责)、更换或喷漆翻新工作 | 套 | 5 |
| 消防栓每年清洁一次 | 1.名称:消防栓每年清洁一次 | 套 | 232 |
| 泵房每月清洁一次 | 1.名称:泵房每月清洁一次 | 个 | 4 |
| 说明： 1、以上养护材料如损坏、被盗或因台风、塌方、雷击损坏等均由养护单位在24小时内自行修复，维修费用全部由养护单位承担。 2、所有配件须符合国家认可的标准。 3、养护人员需24小时在岗（即在承包期内中标单位委派至少一名养护人员每天从早上8：30至12：00，下午14:30至19:00在园区内驻场工作，同时保证24小时都联系到中标单 位服务人员）。 |  |  |  |

二、承包方式

1、按中标价实行总承包，包工、包料（含被盗）、包机械设备、包质量、包安全、包巡查、包养护、包雷击损坏修复。

2、采购人将养护任务及相应的经费交给中标单位，乙方按甲方的管理要求和标准来组织管理养护工作，并接受甲方的指导、监督、检查验收、考评和按章处罚。

3、按国家规定，应由乙方缴纳的各种费用及税金已包含在中标价中，由乙方向有关部门交付。

三、合同主要条款

1、按中标通知书确定的合同总价为：¥        元，人民币：                       （大写）。

2、承包期为三年；由   年  月  日至    年   月   日止。

3、质量：要求达到国家或行业的质量检验评定的合格标准。

4、工程付款：

（1）按月支付养护费。（注：每月养护费＝中标价÷36个月）

（2）自合同生效之日起，在进入管理后第二个月起每月15日前向乙方支付上月的月度养护费。

（3）甲方对乙方的养护工作实行检查监督，若按评分标准有扣分情况，所需处罚金额从当月承包款中相应扣除。

（4）每期工程款支付前，乙方应向甲方提交经双方签字的评分签证及相应金额的正式发票；如乙方未能按照约定提供评分签证及相应金额的正式发票的,甲方有权拒绝支付任何款项。

（5）因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含财政支付部门及政府相关部门的审批时间），甲方在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。工程款支付如因乙方资料问题或财政分局等政府部门审核进度问题而推迟支付时双方免责。

5、分包与转包：严禁转包，未经甲方书面同意不得分包，如发现乙方擅自分包或转包，甲方可单方面终止合同，并对乙方处以合同价3%的罚款，同时没收履约保证金。

四、消防系统养护要求

1、消防泵房（每月检查）

(1)检查消火栓泵（稳压泵）运转情况是否正常，有无漏水或密封不严，对损坏或磨损的易损失应即时进行更换。

(2)检查水泵控制柜各电器控制元件是否完好，工作正常，对不合要求或老化的应进行更换。

(3)检查控制柜上各按键、按钮指示显示装置是否完好，工作正常。

(4)检查泵房内管道，阀门是否完好，有无锈蚀和漏水情况。

(5)检查泵房内管网防腐处理是否符合要求。

(6)检查泵房内管道上各压力显示装置是否完好，工作正常，对失效或失灵的应即时更换或修复。

(7)定期检查泵组润滑情况，加油是否适量，油质是否符合要求。

(8)定期检查电机的接线、接地装置绝缘性能是否完好符合要求。

(9)定期检查电动机的启动控制装置应完好。

(10)定期检查泵组上各紧固件、密封件、连轴器应完好，对不符合要求的应即时调整或更换。

(11)定期检修泵组上转动装置、密封设施、电动机，更换易损件、密封件、填料，清洗转动轴承更换润滑油。

2、消防水池（每月检查）

(1)检查消防水池水量是否符合要求。

(2)检查消防水池水位限制设施是否完好。

(3)检查消防水池水阀，溢流管是否工作正常，管道是否畅通。

(4)检查吸水喇叭口是否完好，过滤器是否有杂物堵塞。

(5)检查水池是否有泄漏，检修入孔是否完好。

3、建立和完善消防档案

采购人按以下要求建立健全的消防档案，内容包括但不限于以下方面：

(1)消防系统安装、验收、定期保养和维修记录；

(2)各建筑物灭火和应急疏散预案；

(3)消防安全管理制度；

(4)消防管理组织机构和各级消防安全管理人以及义务消防队人员；

(5)消防安全教育培训和演练记录；

(6)单位消防安全管理定期检查记录。

4、开展消防教育培训和消防应急预案演练。

每年针对全员开展一期消防安全知识教育和技能培训。中标人应在规定的时间内组织全体人员进行消防培训，及时与维保公司进行联系，确保培训工作收到预期的效果，同时做好员工培训档案。

5、消防管道（每月抽检1/3，季度检查覆盖率100%）

(1)检查从泵房至每个消火栓箱栓口处的管道情况是否完好，有无漏水现象。

(2)检查管路中防腐防护油漆是否符合要求。

(3)定期打开栓头检查管道有无杂物堵塞栓头和管道。

6、消火栓箱（每月抽检1/3，季度检查覆盖率100%）

(1)检查消火栓箱内设施配置是否齐全是否符合规范要求，对不齐全或丢失的应即时配齐或补充。

(2)检查消火栓栓头是否开启灵活，接口是否完好，对锈蚀或腐蚀严重的应进行更换。对密封不严的检查是否有杂物卡阻，对已损坏的密封件应即时进行更换。

(3)检查消火栓箱内各个启泵按钮是否完好，对不完好或缺件的应及时更换或补充。

(4)检查箱内设施完好情况，对已损坏或过期老化或不符合质量要求的配件即时更装，保证箱内设施完好，随时备用。

7、消防联动控制功能（每月检查）

（1）任意抽查，启动启泵按钮，检查消火栓泵启动情况，并同时检查控制柜上是否正确显示验证信号反馈功能是否符合设计要求。

（2）打开山顶试验用消火栓启动按钮，检查山顶试验用消火栓充实水柱长度（规范大于10m），是否满足规范要求及测量消火栓栓口出水口压力（不得大于0.5Mpa）。

（3）消防养护定期及不定期检查：由甲方组织管理人员，检查标准按《水濂山公园消防系统养护考核评分暂行标准》进行，甲方并保留对《水濂山公园消防系统养护考核评分暂行标准》的修改权。每月20日-30日为定期检查时间，检查采用百分制，100-90分为优良达标，89-80分的为合格，80以下的为不合格。承包单位每月管理应达到优良水平（即90分以上），检查分数低于89分，每减少1分，当月承包款下浮3%。检查分数在80分以下累计三次以上的，采购人可给予终止合同处理，并没收履约保证金。

8、扣分签证有关规定：

1、扣分签证时，发包单位必须有两名以上工作人员在场。

2、承包单位在接到发包单位关于扣分签证的通知后，需在30分钟内派有关管理人员赶到现场。

3、如情况属实的，承包单位管理人员需配合采购人工作人员签证：如承包单位管理人员否认事实，消极拒签的，发包单位工作人员可现场拍照或拍摄取证后签证，并可视情节严重程度给予加倍扣分。

4、如承包单位管理人员认为情况不实，有异议的，应即时要求采购人上一级管理人员赶赴现场协调处理。

5、若承包人有关人员拒绝签字确认扣分签证的，甲方有权将扣分签证及相关证明扣分的照片或拍摄的短片发送至承包单位约定的电子邮箱。邮件一经发出，乙方15日内未向甲方作出书面回复的，则视为乙方对扣分签证及相关照片或短片没有任何异议。发包单位的电子邮箱地址为：shuilianpart@163.com ；承包单位的电子邮箱地址为：dongguanyuantai@gdsh119.com。

五、双方的责任和义务：

1、中标人在养护期间要确保消防系统设施完好，保证正常运行。

2、中标人要做好日常检查工作，有专业人员专职负责管理自动消防系统，每两周进行一次自测，并做记录供采购人参考；中标人在工程改（扩）建和设备维修过程中影响消防设施的，应先书面通知采购人，由双方根据情况做好确保消防系统正常运行的措施。

3、中标人保证具备承担消防设施检查测试和维修保养的资质及所需条件，中标人要确定专业人员负责维护保养工作，除不可抗拒因素外，对合同范围内的自动消防系统负维护保养责任。中标人在维护保养过程中提供技术服务，按《自动消防系统维修保养项目检测报告》负责对消防设备进行认真的测试、检验，所有消防设备应按规定时间进行全面的检测、维护，不得偷工减料、马虎应付了事。需要定期作响应阀值及其它必要的功能试验，不合格者更换所需的费用由采购人负责。中标人为采购人提供有关的消防技术指导、24小时的紧急抢修服务及每月一次定期的消防工程维修保养，保证消防系统的正常运行。

4、中标人在进行养护作业时，必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外或中标人员工触犯法律、法规造成的一切经济损失和法律责任由中标人负责，概与采购人无关。

5、 如水濂山森林公园发生森林火灾，是因中标人负责养护的消防系统不能正常使用而导致的，所有责任由中标人负责。

6、实施过程中如发现中标人组织措施不当、计划不落实、管理不严，消防养护实施方案中所列人员、机械设备（工具）与现场实际不符，导致消防养护质量达不到标准，当月考评为差，情况严重的，采购人有权单方面终止合同。

7、台风、暴雨等自然灾害后12小时内或采购人根据实际情况设定的时间内必须完成现场抢修工作。

8、中标人应建立每日巡查制度和设立群众投诉电话，发现问题应及时记录和检修调整，保证消防系统正常运作、故障修复及时率为100%。

9、工作不到位，被市、区领导批评或被市民投诉，经核实情况属实的，当月养护考核评分为差。

10、由采购人配合中标人做好消防维护的宣传、监督工作，教育市民遵守有关消防管理规定。

六、其它补充说明

1、本工程对材料及设备的要求，若材料设备明细表、工程量清单所注明的要求不相同时，均以材料设备明细表为准。

2、履约保证金为人民币        元。待服务期满后，若乙方不存在违约情况，并提交已支付工人工资证明后20天内无息退还，若在服务期间乙方违约或拖欠工人工资、材料款的，甲方有权取出全部或部分履约保证金支付有关费用；若乙方放弃承包中标项目，则履约保证金归南城财政。

注: 乙方汇入履约保证金的帐户名称要与退回时汇出的帐户名称一致。履约保证金必须以报名单位帐户转到以上帐户,不能以现金方式存入帐户。

3、违约责任

1、合同双方任何一方不履行合同条款或不按合同约定履行条款的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失，并支付合同价款总额5%的违约金。

2、由于乙方的原因，导致双方签订的合同终止或被解除，乙方因此而遭受的损失，将有乙方独立承担，甲方对此不负任何责任，也不做任何赔偿。

3、合同终止或被解除后三个月内，若发现乙方有任何蓄意破坏消防系统养护的行为，甲方因此而遭受的损失乙方应做出赔偿，同时甲方保留追究乙方法律责任的权利。

4、因货物的质量问题发生争议，由东莞市技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定。

5、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

6、本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效；本合同出现下列情况时终止：

（1）、期限届满时自行终止；

（2）、出现合同中列出的终止事由；

（3）、法律规定的终止事由。

7、双方在履行合同时发生争议，首先本着友好态度协商解决，若经协商仍不能解决的，由甲方所在地的人民法院管辖。

8、本合同正本一式肆份，甲、乙双方各持贰份；均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                   法定代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：					    		        传真：

开户银行：	                        开户银行：

账号：                              账号：

签约时间：

签约地点：

此仅为合同书样本，中标人需根据实际情况和甲方签订相应的合同！

- 投标文件格式

投 标 文 件

- (1)招标编号：                                 ；

- (2)项目名称：                                  ；

- (3)供应商名称（加盖公章）:                     ；

- 日  期：          年     月    日

目  录

一、法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书）等证明文件

二、参加招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

三、供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招投标活动

四、供应商承诺书

五、法定代表人身份证明书

六、法定代表人授权书

七、投标函

八、其他资格证明文件

九、新型冠状病毒肺炎防控承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书）等证明文件

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

二、参加招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市南城招投标服务所

本公司参加          招标项目（招标编号：　　　　）的招标活动，并声明：

本公司参加本招标项目前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

日期：

三、供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招投标活动

致：东莞市南城招投标服务所

我公司承诺，在参加                   招标项目（招标编号：        ）时，不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

特此说明！

供应商名称（加盖公章）：

日期：

四、供应商承诺书

致：东莞市南城招投标服务所

我公司承诺，若中标，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《招投标合同》中的全部任

务。如我公司放弃中标资格，承诺不再参加2021-2022年度开标的采购限额标准以下的采购项目。如违背承诺, 贵所可拒绝接收, 其一切后果均由我司自行承担。

供应商名称（加盖公章）：

日期：

五、法定代表人身份证明书

致：东莞市南城招投标服务所

本证明书声明：注册于         （国家名称）的　           　（供应商名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须提供法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：

六、法定代表人授权书(法定代表人作为投标负责人的无需提供)

致：东莞市南城招投标服务所

委托书声明：在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表             （供应商名称）委托在下面签字的          （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     招标项目（招标编号：          ）招标的相关服务的投标和合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供授权代表身份证复印件）。

本委托书于　  年　 月　 日签字生效。

授权代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：

七、投标函

致：东莞市南城招投标服务所

本公司已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

1、本公司确认收到贵所提供的　　     招标项目 （招标编号：　　） 招标的相关服务的招标文件的全部内容。本公司愿以人民币          元的投标总价（含税）履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《招投标合同》中的全部任务。

2、本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，本公司承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订招投标合同时直至招投标合同终止日有效。

3、本公司明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内不能撤回投标或中标后按规定与招标人签订合同。

4、本公司在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的，可提供原件备查，并同意按照贵所可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

5、本公司投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证招标人在中国使用本公司提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由本公司承担。

6、本公司与其他供应商的单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系，本公司对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

7、所有与本次招标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：

联系人：

联系电话：　　　　　　　　　　  传　　真：

供应商名称（加盖公章）：

日期：

注：供应商不得修改本投标函的任何内容，否则后果自负。投标函报价与报价明细表不一致时，以投标函报价为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

八、其他资格证明文件

说明：1.应提供供应商须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位公章。

九、新型冠状病毒肺炎防控承诺书

东莞市南城招投标服务所：

我公司作为投标人于     年  月  日参与（   项目名称  ）   （采购编号：       ）在南城街道西平东骏路南城体育公园内行政服务中心二楼交易大厅的投标活动。为配合做好新型冠状病毒肺炎防控管控，就我公司进入场内投标人员作出以下郑重承诺：1.近期无出现发热、咳嗽等呼吸道症状；2.近14天内无疫情重点地区旅居史；3.近14天内无与疫情重点地区人员接触史；4.按要求进入场内自觉佩戴口罩；5.开标结束后将迅速离场，不在场内逗留。

我公司对上述内容的真实性及准确性负责，如以上内容与事实不符造成的一切后果，我司将自愿接受采购人和监督部门处罚，取消本项目的投标资格，暂停在南城街道参加招投标活动3个月，其一切后果均由我司自行承担。

特此承诺。

投标人名称：（盖章）

联系电话：

日期：      年    月   日